## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：幼儿园消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
消火栓系统
1 | 030901002005 | 消火栓钢管 1.安装部位(室内外):室内 2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 6.综合考虑管件、套管的制作安装，相关的洞口预留、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 7.其他:满足图纸及有关验收规范要求 |  | m | 184.5
2 | 030901002006 | 消火栓钢管 1.安装部位(室内外):室内 2.材质:内外壁热镀锌加厚钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 6.综合考虑管件、套管的制作安装，相关的洞口预留、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 7.其他:满足图纸及有关验收规范要求 |  | m | 35.4
3 | 030901010003 | 室内消火栓 1.安装部位:室内 2.名称:消防软管卷盘组合式减压稳压消防柜 3.型号、规格:箱内设DN65消火栓一支, 25m长衬里麻质胶水龙带一条,19mm水枪一支,Φ19消防软管卷盘一套（30m），消火栓栓口距地1.1m。下面设置MF/ABC4(4KG储压式)磷酸铵盐干粉手提式灭火器,每处二具。且消火栓的充实水柱不小于13米。 4.其他：综合考虑预留及配合箱体预留洞口、箱体稳固、洞口恢复等全部工作内容，根据图纸、规范及施工现场综合考虑，达到并通过消防验收。 |  | 套 | 16
4 | 030901013001 | 灭火器 1.规格:手提式磷酸铵盐灭火器 2.型号、规格:2MF/ABC4(4Kg/55B) 3.其他：外设箱体及挂于墙壁（含配件）依据图纸综合考虑，满足使用要求，达到并通过消防验收。 |  | 组 | 13
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 |  | 个 | 14
6 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 |  | 个 | 4
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.名称：自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.其他:含配套铜球阀 |  | 个 | 1
8 | 031002001001 | 管道支架 1.名称：管道支架制安 2.其他：依据图纸综合考虑，满足使用要求，达到并通过消防验收。 |  | kg | 159.27
9 | 031208002002 | 管道保温 1.保温材料品种：难燃B1级橡塑管壳 2.保温厚度：32mm 3.管道外径：≤133 |  | m3 | 3.09
10 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料:PAP保护层 |  | m2 | 118.68
11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 1.系统形式：消火栓调试 |  | 点 | 16
喷淋系统
12 | 030901001001 | 水喷淋钢管 1.规格:DN25 2.连接方式:丝接 3.材质：内外壁热镀锌钢管 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 5.综合考虑管件、相关的洞口预留、套管的制作安装、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 |  | m | 411.4
13 | 030901001002 | 水喷淋钢管 1.规格:DN32 2.连接方式:丝接 3.材质：内外壁热镀锌钢管 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 5.综合考虑管件、相关的洞口预留、套管的制作安装、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 |  | m | 126.84
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 030901001003 | 水喷淋钢管 1.规格:DN40 2.连接方式:丝接 3.材质：内外壁热镀锌钢管 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 5.综合考虑管件、相关的洞口预留、套管的制作安装、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 |  | m | 103.75
15 | 030901001004 | 水喷淋钢管 1.规格:DN50 2.连接方式:丝接 3.材质：内外壁热镀锌钢管 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 5.综合考虑管件、相关的洞口预留、套管的制作安装、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 |  | m | 87.5
16 | 030901001005 | 水喷淋钢管 1.规格:DN65 2.连接方式:沟槽连接 3.材质：内外壁热镀锌钢管 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 5.综合考虑管件、相关的洞口预留、套管的制作安装、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 |  | m | 78.8
17 | 030901001006 | 水喷淋钢管 1.规格:DN80 2.连接方式:沟槽连接 3.材质：内外壁热镀锌钢管 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 5.综合考虑管件、相关的洞口预留、套管的制作安装、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 |  | m | 51.4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
18 | 030901001007 | 水喷淋钢管 1.规格:DN100 2.连接方式:沟槽连接 3.材质：内外壁热镀锌钢管 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 5.综合考虑管件、相关的洞口预留、套管的制作安装、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 |  | m | 57.4
19 | 030901001008 | 水喷淋钢管 1.规格:DN150 2.连接方式:沟槽连接 3.材质：内外壁热镀锌钢管 4.压力试验及吹、洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验等相关设计、规范要求 5.综合考虑管件、相关的洞口预留、套管的制作安装、防火防水封堵、除锈、刷漆、与其他管线交叉处的翻弯等满足工程使用要求的全部工作内容 |  | m | 52.41
20 | 031208002003 | 管道保温 1.保温材料品种：难燃B1级橡塑管壳 2.保温厚度：32mm 3.管道外径：≤325 |  | m3 | 1.04
21 | 031208002004 | 管道保温 1.保温材料品种：难燃B1级橡塑管壳 2.保温厚度：32mm 3.管道外径：≤133 |  | m3 | 7.5
22 | 031208007002 | 防潮层、保护层 1.材料:PAP保护层 |  | m2 | 367.9
23 | 031002001002 | 管道支架 1.名称：管道支架制安 2.其他：依据图纸综合考虑，满足使用要求，达到并通过消防验收。 |  | kg | 551.15
24 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 1.型号、规格:直立型68℃玻璃球喷头，快速响应喷头 |  | 个 | 252
25 | 030901006001 | 水流指示器 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接，含配套法兰 |  | 个 | 3
26 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接，含配套法兰 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
27 | 030901008001 | 末端试水装置 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.内容:含压力表，配套阀门、管件 |  | 组 | 1
28 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
29 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
30 | 030901004001 | 报警装置 1.名称：湿式报警阀组DN150 2.每组含：湿式报警阀、信号阀、压力开关、水力警铃、过滤器及配套阀门、仪表、及相关组件等内容 3.规格、型号:详参L13S4 4.其他:满足图纸及有关验收规范要求 |  | 组 | 1
31 | 030901012001 | 消防水泵接合器 1.安装部位:室外 2.型号、规格:地上式水泵接合器,DN150 3.附件材质、规格:详见省标L13S4-38 |  | 套 | 2
32 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 3
报警系统
33 | 030904008001 | 接线箱 1.名称:消防接线箱 2.安装高度：距地1.5m明装 |  | 个 | 3
34 | 030904001001 | 点型探测器 1.型号:感烟探测器 2.安装高度：吸顶 3.含金属软管等辅材安装 |  | 个 | 103
35 | 030904001002 | 点型探测器 1.型号:感温探测器 2.安装高度：吸顶 3.含金属软管等辅材安装 |  | 个 | 7
36 | 030904001003 | 点型探测器 1.型号:可燃气体探测器 2.安装高度：吸顶 3.含金属软管等辅材安装 |  | 个 | 7
37 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） 1.名称:报警电话 2.安装高度：距地1.3m明装 |  | 部 | 1
38 | 030904003001 | 按钮 1.规格、型号:消火栓报警按钮 2.安装高度：消火栓箱内安装 3.含金属软管等辅材安装 |  | 个 | 16
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
39 | 030904003002 | 按钮 1.规格、型号:手动报警按钮（含电话插孔） 2.安装高度：距地1.5米安装 3.含金属软管等辅材安装 |  | 个 | 10
40 | 030904005001 | 声光报警器 1.形式:声光报警器 2.安装高度：距顶0.3m安装 |  | 个 | 10
41 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装高度：吸顶安装 |  | 个 | 15
42 | 030904008002 | 模块(模块箱） 1.名称：短路隔离器 2.安装方式：吸顶安装 3.含金属软管等辅材安装 |  | 个 | 7
43 | 030904008008 | 模块(模块箱） 1.名称：输入输出模块 2.安装方式：设备附近安装 3.含金属软管等辅材安装 |  | 个 | 13
44 | 030904009001 | 区域报警控制箱 1.名称:火警楼层显示器 2.安装方式:距地1.5m安装 |  | 台 | 1
45 | 030904008006 | 模块(模块箱） 1.名称:电气火灾监控单元 2.结合施工现场综合考虑,含模块箱，达到并通过验收 |  | 个 | 16
46 | 030904008007 | 模块(模块箱） 1.名称:消防设备电源监控单元 2.结合施工现场综合考虑,含模块箱，达到并通过验收 |  | 个 | 1
47 | 030411004001 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 2.型号、规格:ZN-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）:导线 |  | m | 893.42
48 | 030411004006 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:ZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）:导线 |  | m | 937.04
49 | 030411004003 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:ZN-RVVP-2*1.5 3.种类（导线、母线）:导线 |  | m | 174.72
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
50 | 030411004007 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:ZN-RVVP-2*2.5 3.种类（导线、母线）:导线 |  | m | 191.75
51 | 030411004008 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位:穿管或桥架敷设 2.型号、规格:ZN-RVSP-4*1.5 3.种类（导线、母线）:导线 |  | m | 135.5
52 | 030411001001 | 配管 1.名称：配管 2.规格型号：JDG20 |  | m | 1126.84
53 | 030411003001 | 桥架 1.名称:密闭防火金属桥架 2.型号规格：200*100 |  | m | 15.7
54 | 030408003001 | 电缆保护管 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 4.其他:满足现场及相关规范。综合考虑接线盒、过线盒、金属软管，穿外墙处综合考虑套管制安。 |  | m | 25
55 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1.类型：含自动报警系统调试；广播、电话调试；防火卷帘门调试；防火阀、防火阀检查接线；防火门联动调试；气体灭火系统装置调试；电梯及消防电梯调试等全部系统调试，达到设计要求，满足验收规范 |  | 项 | 1
应急照明
56 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：单向标志灯 2.型号、规格：TY-BLJC系列，1W 3.安装方式：距地0.5米壁装或距地2.5m杆吊 |  | 套 | 28
57 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称：安全出口标志灯 2.型号、规格：TY-BLJC系列，1W 3.安装方式：门框上方0.2m壁挂 |  | 套 | 6
58 | 030412004005 | 装饰灯 1.名称：疏散出口标志灯 2.型号、规格：TY-BLJC系列，1W 3.安装方式：门框上方0.2m壁挂 |  | 套 | 24
59 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称:楼层标志灯 2.型号:TY-BLJC系列，1W 3.安装形式:底距地2.2m壁挂 |  | 套 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
60 | 030412004004 | 装饰灯 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:TY-ZFJC系列，5W 3.安装形式:底距地2.4m壁挂 |  | 套 | 10
61 | 030412004006 | 装饰灯 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:TY-ZFJC系列，5W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 61
62 | 030412004007 | 装饰灯 1.名称：多信息复合标志灯 2.型号、规格：TY-BLJC系列，1W 3.安装方式：距地2.5m杆吊 |  | 套 | 9
63 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：A型应急照明集中电源 2.规格：TY-D 3.安装方式：距地1.0m明装 4.说明:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示，AC220V/DC36V，含智能化应急电源 |  | 台 | 3
64 | 030411004004 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管敷设 2.型号、规格:NH-RVSP-2x1.5 3.种类（导线、母线）:导线 |  | m | 30
65 | 030411004005 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管敷设 2.型号、规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）:导线 |  | m | 773.81
66 | 030411004009 | 配线 1.导线用途、配线形式、部位：穿管敷设 2.型号、规格:WDZN-RVS-2*4 3.种类（导线、母线）:导线 |  | m | 773.81
67 | 030411001003 | 配管 1.名称：配管 2.规格型号：SC20 |  | m | 744.34
68 | 030905001002 | 自动报警系统调试 1.名称:消防应急照明和疏散指示系统调试 2.其他：灯具安装及配线由主体单位施工，消防单位负责调试，综合考虑不另外计价 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-07 材料暂估价一览表
材料暂估价一览表
工程名称：幼儿园消防工程 |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：幼儿园消防工程 |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-15 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：幼儿园消防工程 |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-16 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计量单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-17 计日工表
计 日 工 表
工程名称：幼儿园消防工程 |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-18 总承包服务费清单与计价表
总承包服务费清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目费用(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
合 计

## 表-19 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：幼儿园消防工程 |  | 标段：泰安万鸿城市花园二期项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计

## 封-1 工程量清单
|  | 幼儿园消防工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：